| 抽查单位 | 单位地址 | 检查人 | 抽查时间 | 抽查内容 | 抽查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平顶山市伟联冶金材料有限公司 | 石龙区产业集聚区 | 马延伟、李国宾、刘鲁峰 | 2021年11月4日 | 1.履行安全管理职责情况。 2.应急管理情况。 3.劳动防护情况. 4.三级教育情况。 | 1、生产车间部分照明灯具直接使用电线悬挂，应急使用吊链安装； 2、生产线区域设置配电柜/箱积尘未及时清理； 3、生产车间部分落地风扇控制开关存在明接头； 4、压缩空气储罐压力表故障，安全阀放散口朝向作业场所； 5、配电室安全风险告知卡需更新； 6、配电是存在灭火器混放现象； 7、配电室一盏应急照明灯具故障。 |

“双随机，一公开”检查公示（平顶山市伟联冶金材料有限公司）