| 抽查单位 | 单位地址 | 检查人 | 抽查时间 | 抽查内容 | 抽查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平顶山市鑫之源耐火材料有限责任公司 | 河南省平顶山市石龙区兴龙路66号 | 马延伟、李国宾、刘鲁峰 | 2021年11月4日 | 1.履行安全管理职责情况。 2.应急管理情况。 3.劳动防护情况. 4.三级教育情况。 | 1、配电室缺少照明灯，电缆穿墙孔密封不严； - 空气储罐地脚未固定，压力表标示不正确； - 打磨车间配电柜前缺少绝缘胶垫、配电柜内粉尘多； - 空气呼吸器缺少检查记录； - 烘干车间配电柜等电位跨接断，杂物应及时清理； 6、可燃气体报警器主机安装位置不便于观看。 |

“双随机，一公开”检查公示（平顶山市鑫之源耐火材料有限责任公司 ）